## saturs
S A T U R A R Ā D Ī T Ā J S
Nr.p.k. | Tāmes Nr. | Nosaukums | Piezīmes
1 |  | Titullapa
2 |  | Satura rādītājs
3 |  | Kopsavilkuma aprēķins
4 | 1-1 | Demontāžas darbi
5÷10 | 1-2 | SM daļa
11÷12 | 1-3 | VAS daļa
13÷14 | 1-4 | GA daļa
15÷17 | 1-5 | EL daļa

## K1-1
Kopsavilkuma aprēķins
Specializētie darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  |  | APKURES KATLU MĀJAS RĪGĀ, JELGAVAS IELĀ 37 (2.TROLEJBUSU PARKS) ATJAUNOŠANAS BŪVPROJEKTS
Būves adrese: Jelgavas ielā 37 , Rīgā
Pasūtījuma Nr.:
[5 empty] | Par kopējo summu ,euro | 0
[5 empty] | Kopēja darbietilpība, c/st. | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga | Būvizstrādājumi | mehānismi
Būvdarbu apjomi
1 | 1-1 | Demontāžas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1-2 | SM daļa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1-3 | VAS daļa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1-4 | GA daļa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1-5 | EL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (10%) : |  |  | 0
Pavisam kopā: |  |  | 0

## Demont
[5 empty] | Lokālā tāme Nr. | 1-1
Demontāžas darbi
Objekta nosaukums: APKURES KATLU MĀJAS RĪGĀ, JELGAVAS IELĀ 37 (2.TROLEJBUSU PARKS) ATJAUNOŠANAS BŪVPROJEKTS
Būves adrese: Jelgavas ielā 37 , Rīgā
Pasūtījuma Nr.:
[13 empty] | Tāmes izmaksas, euro | 0
Specifikācija
Tāme sastādīta: ….........gada …...........
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | Ūdenssildāmais katls “Vapor” 2,5MW ar degli palīgiekārtu un apsaisti. Katla gabariti 4800 x 2500 x 2500 mm, svars ~6 t. Katlu sagriezt pa gabaliem un iznēst caur vārtiem 1700x1900 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Piebarošanas ūdens tvertne V=3m3 ar apsaisti | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tērauda skursteņis H=20 m, Ø530 mm | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tīklu ūdens sūkņi (2 gab.); | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Esošā gāzes apgādes sistēma | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Esošais siltummezgls karstā ūdens sagatavošanai | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tehnoloģiskie cauruļvadi DN15 – DN125 ar siltumizolāciju un atbalsta elementiem | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | EL un VAS skapji, elementi un kabeļi | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis |  |  |  | 24.09% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Kopā | 0

## SM
[5 empty] | Lokālā tāme Nr. | 1-2
SM daļa
0
Objekta nosaukums: APKURES KATLU MĀJAS RĪGĀ, JELGAVAS IELĀ 37 (2.TROLEJBUSU PARKS) ATJAUNOŠANAS BŪVPROJEKTS
Būves adrese: Jelgavas ielā 37 , Rīgā
Pasūtījuma Nr.:
[13 empty] | Tāmes izmaksas, euro | 0
Tāme sastādīta: ….........gada …...........
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
| Cauruļvadi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Metināmā tērauda caurule 114.3 x 3.6 - EN10217-2 - P235GH | m. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Metināmā tērauda caurule 88.9 x 3.2 - EN10217-2 - P235GH | m. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Metināmā tērauda caurule 76.1 x 2.9 - EN10217-2 - P235GH | m. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Besšuvju tērauda caurule 42.4 x 2.6 - EN10216-2 - P235GH TC1 | m. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Besšuvju tērauda caurule 33.7 x 2.6 - EN10216-2 - P235GH TC1 | m. | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Besšuvju tērauda caurule 21.3 x 2.3 - EN10216-2 - P235GH TC1 | m. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Metināmā tērauda caurule 26.9 x 2.0 - EN10217-7 - 1.4307/304L | m. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Veidgabali |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līkums 114.3 x 3.6 - EN 10253-2 - Tips - A - 3D - 90 - P235GH TC1 | gab. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līkums 88.9 x 3.2 - EN 10253-2 - Tips - A - 3D - 90 - P235GH TC1 | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līkums 76.1 x 2.9 - EN 10253-2 - Tips - A - 3D - 90 - P235GH TC1 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līkums 76.1 x 2.9 - EN 10253-2 - Tips - A - 3D - 45 - P235GH TC1 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līkums 60.3 x 2.9 - EN 10253-2 - Tips - A - 3D - 90 - P235GH TC1 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līkums 42.4 x 2.6 - EN 10253-2 - Tips - A - 3D - 90 - P235GH TC1 | gab. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līkums 33.7 x 2.6 - EN 10253-2 - Tips - A - 3D - 90 - P235GH TC1 | gab. | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līkums 33.7 x 2.6 - EN 10253-2 - Tips - A - 3D - 45 - P235GH TC1 | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līkums 21.3 x 2.3 - EN 10253-2 - Tips - A - 3D - 90 - P235GH TC1 | gab. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līkums 21.3 x 2.3 - EN 10253-2 - Tips - A - 3D - 45 - P235GH TC1 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līkums 21.3 x 2.0 - EN 10253-2 - Tips - A - 3D - 90 - 1.4307/304L | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Trejgabals 114.3 x 114.3 x 3.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Trejgabals 114.3 x 88.9 x 3.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Trejgabals 114.3 x 48,3 x 3.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Trejgabals 42.4 x 42.4 x 2.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Trejgabals 42.4 x 21.3 x 2.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Trejgabals 33.7 x 33.7 x 2.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Trejgabals 33.7 x 21.3 x 2.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Trejgabals 26.9 x 26.9 х 2.0 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Centriska diametra pāreja 114.3 x 3.6 / 88.9 x 3.2 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Centriska diametra pāreja 114.3 x 3.6 / 76.1 x 2.9 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Centriska diametra pāreja 114.3 x 3.6 / 60.3 x 2.9 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Centriska diametra pāreja 60.3 x 2.9 / 42.4 x 2.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Centriska diametra pāreja 60.3 x 2.9 / 33.7 x 2.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Centriska diametra pāreja 48,3 x 3.6 / 42.4 x 2.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Centriska diametra pāreja 48,3 x 3.6 / 33.7 x 2.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Centriska diametra pāreja 42.4 x 2.6 / 33.7 x 2.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Atloki. Stiprinājumi. Blīves. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | Atloks EN1092-1/11B/ DN100/PN6/P245GH | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Atloks EN1092-1/11B/ DN65/PN16/P245GH | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Atloks EN1092-1/11B/ DN50/PN16/P245GH | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Armatūra |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | Lodveida noslēgvārsts ar rokas vadību, metināms, DN100; PN10; T=80°C | gab. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Lodveida noslēgvārsts ar rokas vadību, metināms, DN80; PN10; T=80°C | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Lodveida noslēgvārsts ar elektropiedziņu, metināms, DN80; PN10; T=80°C | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Lodveida noslēgvārsts ar rokas vadību, vītnes vai metināms, DN32; PN10; T=80°C | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Lodveida noslēgvārsts ar rokas vadību, vītnes vai metināms, DN25; PN10; T=80°C | gab. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Lodveida noslēgvārsts ar elektropiedziņu, vītnes vai metināms, DN25; PN10; T=80°C | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Elektromagnētiskais vārsts, vītnes vai metināms, DN25; PN10; T=80°C | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Lodveida noslēgvārsts ar rokas vadību, vītnes vai metināms, DN15; PN10; T=80°C | gab. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Starpatloku pretvārsts. Komplektā ar atlokiem, stiprinājumu un blīvēm, DN100; PN10; T=80C | kmpl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Pretvārsts, vītnes vai metināms, DN25; PN10; T=20C | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Pretvārsts, vītnes vai metināms, DN15; PN10; T=20C | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Filtrs, atloku savienojums. Komplektā ar pretatlokiem, stiprinājumu un blīvēm, DN100; PN10; T=60C | kmpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Filtrs, vītnes vai metināms, DN25; PN10; T=60C | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Aukstā ūdens skaitītājs, vītnes, DN25; PN10; T=60C | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Siltuma skaitītājs Kamstrup Ultraflow 54, ar kalkulatoru Multical 603, atloku savienojums. Komplektā ar pretatlokiem, stiprinājumu un blīvēm, Qnom=40 m³/h; DN80; PN25 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Drošības vārsts, vītnes. DN 40/65; PN 10; P/atv.=6 bar | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Drošības vārsts, vītnes. DN 25; PN 10; P/atv.=6 bar | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Automatiskais atgaisotājs, 1/2" | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mērinstrumenti |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Besšuvju tērauda caurule 21.3 x 2.3 - EN10216-2 - P235GH TC1 | m. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Lodveida noslēgvārsts ar rokas vadību, metināts savienojums, DN15; PN10; T=60C | gab. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Manometra krāns WATTS, RM15 1/2 " i-i; 25 bar | gab. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Manometrs WIKA, D100-R 1/2 " i-i; 0...6 bar verificēts | gab. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Termometrs WATTS, T100 0-80C 1/2 " (l=100 mm) | gab. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Siltumizolācija |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Karstumizturīgais pretkorozijas grunts metālam. Maksimālā temperatūra 100C | l. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Cinkotas skārda pārklājums, s=0,5 mm | m2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Akmens vates paklāji, Paroc Pro Wired WR 660, s=40 mm | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas, iekšējais diametrs ∅115, Paroc Pro Section 100, s=40 mm | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas, iekšējais diametrs ∅90, Paroc Pro Section 100, s=40 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas, iekšējais diametrs ∅43, Paroc Pro Section 100, s=30 mm | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas, iekšējais diametrs ∅34, Paroc Pro Section 100, s=30 mm | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas, iekšējais diametrs ∅34, Termoflex, s=6 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas, iekšējais diametrs ∅22, Termoflex, s=6 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Materiāli siltumizolācijas montāžai | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Materiāli cinkotā skārda lokšņu pārklājuma montāžai | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Balsti un metāls stiprināšanai |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Slīdošais balsts Ø114.3 | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Slīdošais balsts Ø88,9 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Slīdošais balsts Ø76,1 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Piekare Ø114.3 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Piekare Ø88,9 | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Atbalsta skava Ø42,4 | gab. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Atbalsta skava Ø33,7 | gab. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Atbalsta skava Ø21,3 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Kvadrātveida caurule 80x80x3 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Metāla loksne s=6 mm, S235 JR | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | UPN100 profils , S235 JR | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dūmgāzu traks |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
83 | Dūmgāzu vads Ø250; L=0.5 m | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Dūmgāzu vads Ø400; L=0.15 m | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Dūmgāzu vads Ø400; L=0.42 m | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Dūmgāzu vads Ø400; L=0.5 m | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Dūmgāzu vads Ø400; L=0.965 m | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Dūmgāzu kolektors Ø400 ar drenāža īscauruli 1" | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Dūmgāzu kolektors Ø400 ar paraugu noņemšanas īscauruli 1" | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Dūmgāzu adaptors Ø250 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Dūmgāzu līkums 87° Ø250 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Dūmgāzu līkums ar lūku 90° Ø400 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Dūmgāzu līkums 45° Ø400 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Dūmgāzu trejgabals 90° Ø400/Ø250 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dūmgāzu blīvripa Ø400 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Dūmvāda izvads caur jumtu Ø400, komplektā ar blīvējumu un čaulu DN500, L=300*mm | kmpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Dūmvāda jumtiņš Ø400 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Skavas balsts Ø400 | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Pagrieziena šīberis ar elektropiedziņu . Korpuss - nerūsējošais tērauds. Komplektā ar pretatlokiem, stiprinājumiem un blīvēm | kmpl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Iekārta |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Gāzes ūdenssildāmais katls VIESSMANN VITOCROSSAL 200, Q=620 kW; Pdarb=6 bar; Tmax=95° | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Gāzes deglis VIESSMANN MatriX CM2 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Tīklu ūdens sūknis KSB Etabloc 065-050-160 GG, Q=55 m³/h; H=20 mH₂O ar frekvences pārveidotāju ("frekvečnieku" skatīt tāmes VAS daļā) | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis GRUNDFOS Magna3 25-100 N, Qmax=5 m³/h; H=5 mH₂O | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Karstā ūdens boileris VIESSMANN Vitocell 100-V CVAA | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Spiediena uzturēšanas tvertne V=200 l tīklu ūdens sistēmai | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Izplešanas tvertne V=80 l karstā ūdens sistēmai | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Ķimikāliju dozēšana skābekļa samazināšanai, Sūknis DDE 6-10 PR -PP/E/C-X-31U2U2FG + 56L tvertne + automātika | kmpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Kondensāta neitralizacijas iekārta GENO-Neutra V N-210 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Esošas ūdens mikstināšanas sistēmas pieslēgšana | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Esošā gaisa sildītāja pārvietošana un pieslēgšana | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Palīgmateriāli un hidrauliskā pārbaude | kmpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis |  |  |  | 24.09% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Kopā | 0

## VAS
[5 empty] | Lokālā tāme Nr. | 1-3
VAS daļa
0
Objekta nosaukums: APKURES KATLU MĀJAS RĪGĀ, JELGAVAS IELĀ 37 (2.TROLEJBUSU PARKS) ATJAUNOŠANAS BŪVPROJEKTS
Būves adrese: Jelgavas ielā 37 , Rīgā
Pasūtījuma Nr.:
[13 empty] | Tāmes izmaksas, euro | 0
Tāme sastādīta: ….........gada …...........
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
I. Katla automātikas komplekts
1.1 | Kabeļu komplekts CM2 400-620kW, 7776714 | k-ts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Automātika Bāze E, 7745556 | k-ts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Kaskādes automātika Vitotronic 300 CM1, 7748598 | k-ts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Kodējošais spraudnis 1045:02, 7555028 | k-ts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | K.ūd. Tvertnes temp. sens. NTC L=5800,7544848 | k-ts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | LON modulis | k-ts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Katla automātika Vitotronic 100 CC1, 7748600 | k-ts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Savienotājvads LON, 7143495 | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Slēg. pretest. LON | k-ts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Tālvadības vertēja Vitogate 300 BN/MB | k-ts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II. Lodveida vārstu elektropiedziņa |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.1 | Katlu atgaitas lodveida vārsta elektropiedziņa | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | K.ūd. boilera uzsildīšanas lodveida vārsta elektropiedziņa | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Gaisa sildītāja lodveida vārsta elektropiedziņa | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Dūmgāzu vārsts ar elektropiedziņu | k-ts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| III. Sensori un devēji |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.1 | Tīklu diferenciālais spiediena devējs, DPL6/V , 0-10V, 0-6bar | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Kopējās turpgaitas temperatūras devējs NTC10K | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Karstā ūdens boilera temperatūras sensors NTC10K | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Katlu temperatūras sensors | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Āra temperatūras sensors | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IV. Kabeļu sistēmas |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.1 | Kabelis ar vara dzīslām, ekranēts, šķērsgriezums 2x0,5mm² | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Kabelis ar vara dzīslām, šķērsgriezums 3x0,5mm² | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| V. Sadalnes galvenās komponentes |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.1 | Ievadautomāts NG125 3P C63 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Pārsprieguma aizsardzība iPRD1 12.5r 3P+N 1+2. tips | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Pārsprieguma aizsardzības īsslēguma automātslēdzis iC60N 3P C40 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Automātslēdzis iC60N 3P C16 | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Automātslēdzis iC60N 1P C16 | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Automātslēdzis iC60N 1P C6 | gab. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Automātslēdzis iC60N 1P B6 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Elektroenerģijas skaitītājs EM122-RTU-2P (100A) | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Elektrodzinēju pārslodzes aizsardzība GV2ME04 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Elektrodzinēju pārslodzes aizsardzība GV2ME06 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | Magnētiskais kontaktors 230VAC 4kW Tesys D | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | Servisa rozete iPC 2P+E, DIN, 230VAC, 16A | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | Sadalnes ventilators + filtra reste | k-ts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | Sadalnes apgaismojums ar sensoru NSYLAMLDD | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | UPS+24VDC barošanas avots SCP-75-24 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | Dūmu detektora kontrollers ABAV-S3 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 | Dūmu detektors ar bāzi EA-318-2 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.18 | Trauksmes poga ar aizsargvāku GR-RS-21 + STI-6522-C | k-ts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.19 | Relejs 24VDC ar pamatni 788-516 | k-ts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Relejs 230VAC ar pamatni 858-304 | k-ts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.21 | Termostats 0-60°C, NSYCCOTHO | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.22 | Oglekļa monoksīds, SE237EC-S | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.23 | Trauksmes gaisma ar skaņu STI-SA5000-R | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24 | Papildmateriāli, dzīslas, kabeļu penāli, marķējumi, klemmes u.c. | k-ts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis |  |  |  | 24.09% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Kopā | 0

## GA
[5 empty] | Lokālā tāme Nr. | 1-4
GA daļa
0
Objekta nosaukums: APKURES KATLU MĀJAS RĪGĀ, JELGAVAS IELĀ 37 (2.TROLEJBUSU PARKS) ATJAUNOŠANAS BŪVPROJEKTS
Būves adrese: Jelgavas ielā 37 , Rīgā
Pasūtījuma Nr.:
[13 empty] | Tāmes izmaksas, euro | 0
Tāme sastādīta: ….........gada …...........
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
| Montāžas darbi |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Esošais "Itron" gāzes patēriņa skaitītājs G-65, ar korekt.midiElcorб Qmax=100m3/h, Qmin 3m3/h,DN50 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | "Tartarini" gāzes spiediena regulators B249 Q=250m3/h, Pie 3bar, | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | "MADAS" Elektromagnētiskais vārsts DN50, PN4, M16RM NA | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | "SEITRON" gāzes noplūdes detektors, ar kabeļa garumu- 4.0m | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | "MADAS" gāzes filtrs DN50, PN6 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Tvana gāzes detektors-signalizators KENNER CD-703 ar iebūvēto bateriju | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Lodveida krāns PN16, DN50 (ar atlokiem) | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Lodveida krāns PN16, DN80 (metin.) | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Lodveida krāns PN40, DN25 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | Lodveida krāns PN40, DN15 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | Spiedpogkrāns DN15 PN10 | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | MARCHEL manometrs 0-6 bar | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | MARCHEL manometrs 0-100 mbar | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | Manometrs diferenciālais 0-6 bar ar mikrofiltru | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | Gāzes sietiņfiltrs DN50 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | Tērauda caurules EN 10208-1-L245GA, ∅ 114,3 x 3,6 | m. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | Tērauda caurule EN 10208-1-L245GA, ∅ 88,9 x 3,6 | m. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | Tērauda caurule EN 10208-1-L245GA, ∅ 60,3 x 2,9 | m. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | Tērauda caurule EN 10208-1-L245GA, ∅ 48,3 x 2,6 | m. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 | Tērauda caurule EN 10208-1-L245GA, ∅ 33,7 x 2,6 | m. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21 | Tērauda caurule EN 10208-1-L245GA, ∅ 21,3 x 2,3 | m. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
22 | Tērauda caurule EN 10208-1-L245GA, ∅ 168,3 x 4,0 | m. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23 | Tērauda caurule EN 10208-1-L245GA, ∅ 76,1 x 2,9 | m. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | Līkums tērauda metin. ∅ 114,3 x 3,6 P265GH | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
25 | Līkums tērauda metin. ∅ 88.9 x 3.2 P235GH | gab. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
26 | Līkums tērauda metin. ∅ 60,3 x 2,9 P235GH | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
27 | Līkums tērauda metin. ∅ 48,3 x 2,6 P235GH | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
28 | Līkums tērauda metin. ∅ 33,7 x 2,6 P235GH | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 | Pāreja tēr.metin. ∅ 114.3x3.6/ 88.9 x 3.2 P235GH | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
30 | Pāreja tēr.metin. ∅ 88.9x3.2/ 48,3 x 2,6 P235GH | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
31 | Pāreja tēr.metin. ∅ 60.3x2.9/ 48,3 x 2,6 P235GH | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32 | T-gabals tērauda metin. ∅ 114,3 x 3,6 P265GH | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | T-gabals tērauda metin. ∅ 33,7 x 2,6 P265GH | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 | Apskavas balsts Dn100 | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Apskavas balsts Dn80 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | Apskavas balsts Dn50 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
37 | Apskavas balsts Dn20/Dn25 | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
38 | Kvadrātveida caurule 50x50x3 | m. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 | Dzeltena krāsa gazesvadām | l. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
40 | Palīgmateriāli un gāzesvada pārbaude | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
41 | Izpilddokumentācija | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis |  |  |  | 24.09% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Kopā | 0

## EL
Lokālā tāme Nr. 1-5
EL daļa
Objekta nosaukums: APKURES KATLU MĀJAS RĪGĀ, JELGAVAS IELĀ 37 (2.TROLEJBUSU PARKS) ATJAUNOŠANAS BŪVPROJEKTS
Būves adrese: Jelgavas ielā 37 , Rīgā
Pasūtījuma Nr.:
[13 empty] | Tāmes izmaksas, euro | 0
Tāme sastādīta: ….........gada …...........
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
I. SADALNES
1.1 | Katlumājas spēka sadalne (EL) ar komplektējošiem elementiem un stiprinājumiem, virspametuma uz sienas karināma, ne mazāk par IP55. Komplektācijā ietilpst visas komponentes, montāža, ieregulēšana un palaišana darba režīmā. | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. SLĒDŽI un ROZETES
2.1 | Hermētisks slēdzis virsapmetuma instalācijai, 230V, In=10A, IP44 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Hermētisks lokālais drošības slēdzis virsapmetuma instalācijai, 400V, In=16A, IP65, ar signālu papildkontaktiem | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Virsapmetuma rozete 3P+N+PE, 400V, 16A | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Virsapmetuma rozete 1P+N+PE, 230V, 16A | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| III. KABEĻI UN CAURULES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1 | Kabelis ar vara dzīslām, šķērsgriezums YSLY-JZ 5x16mm² | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Kabelis ar vara dzīslām, šķērsgriezums NYY-J 5x2,5mm² | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Kabelis ar vara dzīslām, šķērsgriezums CYKY X-J 5x2,5mm² | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Kabelis ar vara dzīslām, šķērsgriezums (N)YM-PLUS 3x1,5mm² | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Kabelis ar vara dzīslām, šķērsgriezums OMY 4x0,75mm² | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Kabelis ar vara dzīslām, šķērsgriezums H03VV-F 4x0,75mm² | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Kabelis ar vara dzīslām, šķērsgriezums H03VV-F 3x0,75mm² | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Kabelis ar vara dzīslām, ekranēts, šķērsgriezums YSLY-JZ 600 4x2,5mm² | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | PVH caurule (cietā) Ø20-Ø50mm komplektā ar stiprinājumiem, savienojumiem un pagrieziena elementiem | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. KATLUMĀJAS ZIBENSAIZSARDZĪBAS APRĪKOJUMS
4.1 | Alumīnija apaļvads Ø8mm | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Apaļvada stiprinājumi uz jumta seguma (ik pēc 1m) | gab. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Krustveida savienotājs | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Karsti cinkotā tērauda apaļvads Ø8mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Karsti cinkotā tērauda apaļvads Ø8mm stiprinājumi pie fasādes (ik pēc 1m) | gab. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | isCon® izolēts zibensstrāvas novadītājs, Professional Plus, gaiši pelēks | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | isCon® izolēts zibensuztverējs, L=1000mm | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izolēto zibens uztverēju stiprinājums komplekts pie dūmvada | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Karsti cinkotā tērauda apaļvads Ø10mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Mērījumu savienojums | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Montāžas izstrādājumu palīgmateriālu komplekts (klemmes, kronšteini, ķēdes un citi stiprināšanas elementi) | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. ĀRĒJAIS ZEMĒJUMA KONTŪRS UN POTENCIĀLU IZLĪDZINĀŠANA
| Caurules (kab. aizsardzības aprīkojums) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1 | Dālītā kabeļa aizsargcaurule PE D=160, 750N | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Kabeļu aizsargcaurule PE D=50, 450N | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ārējais zemējuma kontūrs |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.3 | Karsti cinkotā tērauda plakandzelzs lenta 40x4mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Karsti cinkots apaļdzelzs zemējuma stienis Ø=20mm; L=1,5m | gab. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Savienojuma klemme apaļdzelzim un plakanvadam, 20mm ST FT | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Stieņa spice TE 20 | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Elektroda un tēraudas plakandzelzs lentas savienojums | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Antikorozijas lenta L=10m | iepak. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Iekšējā potenciālu izlīdzināšanas / zemējuma materiāli |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.9 | Karsti cinkotā tērauda plakandzelzs lenta 30x3,5mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | Vara vads lokans šķērsgr. 35mm² (dzelteni-zaļš) | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | Vara vads lokans šķērsgr. 25mm² (dzelteni-zaļš) iekārtu zemēšanai | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | Vara vads lokans šķērsgr. 6mm² (dzelteni-zaļš) iekārtu zemēšanai | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | Galvenā zemējuma kopne (GZK) | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | Antikorozijas pārklājums | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | Celtniecības smiltis | m3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemējuma un kabeļu līniju izbūves/aizsardzības darbi
5.17 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram un kabelim 5x16mm² | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.18 | Horizontālā zemētāja un kabeļa 5x16mm² montāža tranšejā | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.19 | Vertikālā zemētāja montāža dziļumā līdz 10m montāža | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.20 | Ārējo tīklu caurules zemējums (ievadiem) | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.21 | Teritorijas labiekārtošana un asfalta seguma atjaunošana iekļaujot materiāla izmaksas | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iekšējā potenciālu izlīdzināšanas ierīkošana
5.22 | Vara vada lokāno kabeļu izbūve | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Organizatoriskie pasākumi |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.23 | Dokumentācijas sagatavošana nodošanai | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI. KABEĻU SISTĒMAS
6.1 | Kabeļu rene karsti cinkota 300x60 komplektā ar stiprinājuma elementiem un pagriezieniem, MEKA vai ekvivalents | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Kabeļu rene karsti cinkota 100x60 komplektā ar stiprinājuma elementiem un pagriezieniem, MEKA vai ekvivalents | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII. CITI
7.1 | Tīklu sūkņu frekvences pārveidotāji, VACON0100-3L-0012-5-FLOW IP54, ar sūkņu kaskādes vadību. | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Avārijas skedzis-stoppoga ārējai uzstadīšanai | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII IEVADA SPĒKA KABEĻA SAVIENOJUMS
8.1 | Kabeļu rene karsti cinkota 100x60 komplektā ar stiprinājuma elementiem un pagriezieniem, BAKS vai ekvivalents | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Kabeļu renes nosegvāks W-100mm, 0.5mm, PKR100H60/3, BAKS vai ekvivalents | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis |  |  |  | 24.09% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Kopā | 0