## Sk. apraksts
Skaidrojošs apraksts
1. | Būvdarbu izpildes un visu apstākļu (tai skaitā apgrūtinošo) raksturojums vai atbilstoša atsauce uz tehniskajām specifikācijām:
1.1. | Būvdarbu izpildes laikā nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu un netraucēt trolejbusa parka darbību.
1.2. | Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām, tehnisko specifikāciju un būvprojektu.
1.3. | Visās pozīcijās, ja Lokālajā tāmē, būvprojekta dokumentācijā un tā pielikumos norādīti konkrēti būvizstrādājumu, būvizstrādājumu ražotāju, preču (materiālu), iekārtu vai standarta nosaukumi, klases vai kāda cita norāde uz specifisku preču (materiālu) izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas, būvprojekta dokumentācijas prasībām un parametriem.
1.4. | Visās pozīcijās, Ja Pretendents izvēlas norādītajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums.
1.5. | Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā.
2. | Būvdarbu organizācijas īss apraksts:
2.1. | Būvdarbu izpildes visu galveno resursu informācija ir norādīta būvprojektā.
2.2. | Būvdarbu darbietilpību atspoguļot lokālajās tāmēs.
2.3. | Visu pozīciju cenās ievērtēt gan darbu, gan būvizstrādājumu izmaksas.
2.4. | Visās pozīcijās, ja Lokālajā tāmē un/vai būvprojekta dokumentācijā nav ietverti visi papilddarbi vai mehānismi un tā pielikumos norādīti konkrēti būvizstrādājumi, kas atbilst projekta tehniskajām prasībām, tad tos ietvert būvizmaksās.
3. | Izmaksās nepieciešams ietvert:
3.1. | Izpilddokumentācija - montāžas un segto darbu akti, būvizstrādājumu deklarācijas, iekārtu pases, būvizstrādājumu tehniskā informācija/dokumentācija, būvizstrādājumu apstiprināšanas formas, sistēmu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti, būvdarbu veicēja izpildshēmas, programmēšana, ieregulēšana, personāla apmācības protokols.
3.2. | Virsizdevumos iekļaujamas arī visas izmaksas, kas attiecas dokumentācijas sagatavošanu, iesniegšanu un atļauju/saskaņojumu/atzinumu saņemšanu būvdarbu procesa nodrošināšanai un nodošanai ekspluatācijā (atzīme par būvdarbu uzsākšanu un objekta nodošana ekspluatācijā, rakšanas darbu atļaujas, darba vietas aprīkojuma shēmas).
3.3. | Virsizdevumos iekļaujamas izmaksas par apstiprinātiiem atzinumiem saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 6. un 7.pielikumu u.c. dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām

## Būv koptāme
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_______.gada ___. _____________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Siltumapgādes sistēma.
Objekta nosaukums: APKURES KATLU MĀJAS RĪGĀ, JELGAVAS IELĀ 37 (2.TROLEJBUSU PARKS) ATJAUNOŠANAS BŪVPROJEKTS
Objekta adrese: Jelgavas ielā 37 , Rīgā
Pasūtījuma Nr.:
| Nr.p.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
| 1 | Apkures katlu mājas atjaunošana |  | 0
|  | Kopā : |  | 0
| PVN (21%) |  |  | 0
Sastādīja: | SIA " "
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta

## Kopsav 1
Kopsavilkuma aprēķins Nr. 1
Vispārējie būvdarbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumapgādes sistēma.
Objekta nosaukums: APKURES KATLU MĀJAS RĪGĀ, JELGAVAS IELĀ 37 (2.TROLEJBUSU PARKS) ATJAUNOŠANAS BŪVPROJEKTS
Objekta adrese: Jelgavas ielā 37 , Rīgā
Pasūtījuma Nr.:
|  |  |  | Par kopējo summu (euro) | 0
|  |  |  | Kopējā darbietilpība (c/h) | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | Nr.1-1 | Demontāžas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nr.1-2 | Karstā ūdens pagaidu pieslēgums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nr.1-3 | SM daļa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Nr.1-4 | VAS daļa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Nr.1-5 | GA daļa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Nr.1-6 | EL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi ( %) |  |  | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  | 0
Peļņa ( %) |  |  | 0
Pavisam kopā: |  |  | 0
| Sastadīja: | SIA " "
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Demontāža
Lokālā tāme Nr. 1-1
Demontāžas darbi.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumapgādes sistēma.
Objekta nosaukums: APKURES KATLU MĀJAS RĪGĀ, JELGAVAS IELĀ 37 (2.TROLEJBUSU PARKS) ATJAUNOŠANAS BŪVPROJEKTS
Objekta adrese: Jelgavas ielā 37 , Rīgā
Pasūtījuma Nr.:
[13 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Tāme sastādīta
[6 empty] | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Demontāžas darbi.
1 | Līg.c. | Ūdenssildāmais katls “Vapor” 2,5MW ar degli palīgiekārtu un apsaisti. Katla gabariti 4800 x 2500 x 2500 mm, svars ~6 t. Katlu sagriezt pa gabaliem un iznēst caur vārtiem 1700x1900 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.c. | Piebarošanas ūdens tvertne V=3m3 ar apsaisti | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.c. | Tērauda skursteņis H=20 m, Ø530 mm | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.c. | Tīklu ūdens sūkņi (2 gab.); | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.c. | Esošā gāzes apgādes sistēma | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.c. | Esošais siltummezgls karstā ūdens sagatavošanai | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.c. | Tehnoloģiskie cauruļvadi DN15 – DN125 ar siltumizolāciju un atbalsta elementiem | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.c. | EL un VAS skapji, elementi un kabeļi | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  | SIA " "
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## KŪ
Lokālā tāme Nr. 1-2
Karstā ūdens pagaidu pieslēgums
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumapgādes sistēma.
Objekta nosaukums: APKURES KATLU MĀJAS RĪGĀ, JELGAVAS IELĀ 37 (2.TROLEJBUSU PARKS) ATJAUNOŠANAS BŪVPROJEKTS
Objekta adrese: Jelgavas ielā 37 , Rīgā
Pasūtījuma Nr.:
[13 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Tāme sastādīta
[6 empty] | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Karstā ūdens pagaidu pieslēgums
1 | Līg.c. | Karstā ūdens boileris VIESSMANN Vitocell 100-V CVAA (SM sadaļa) pieslēgt pie esošās siltumtrases | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.c. | Esošo apkures sūkņu montāža | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.c. | Aukstā un karstā ūdens pievienošana pie esošajie tīkliem | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.c. | Cauruļvadi | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.c. | Veidgabali | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.c. | Stiprinājumi | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.c. | Pēc katlu mājas izbūves tīklu pārslēgšana iepriekšējā stāvvoklī | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  | SIA " "
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## SM daļa
Lokālā tāme Nr. 1-3
SM Sadaļa
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumapgādes sistēma.
Objekta nosaukums: APKURES KATLU MĀJAS RĪGĀ, JELGAVAS IELĀ 37 (2.TROLEJBUSU PARKS) ATJAUNOŠANAS BŪVPROJEKTS
Objekta adrese: Jelgavas ielā 37 , Rīgā
Pasūtījuma Nr.:
[13 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Tāme sastādīta
[6 empty] | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Cauruļvadi
1 | Līg.c. | Metināmā tērauda caurule 114.3 x 3.6 - EN10217-2 - P235GH | m. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.c. | Metināmā tērauda caurule 88.9 x 3.2 - EN10217-2 - P235GH | m. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.c. | Metināmā tērauda caurule 76.1 x 2.9 - EN10217-2 - P235GH | m. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.c. | Besšuvju tērauda caurule 42.4 x 2.6 - EN10216-2 - P235GH TC1 | m. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.c. | Besšuvju tērauda caurule 33.7 x 2.6 - EN10216-2 - P235GH TC1 | m. | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.c. | Besšuvju tērauda caurule 21.3 x 2.3 - EN10216-2 - P235GH TC1 | m. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.c. | Metināmā tērauda caurule 26.9 x 2.0 - EN10217-7 - 1.4307/304L | m. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veidgabali
8 | Līg.c. | Līkums 114.3 x 3.6 - EN 10253-2 - Tips - A - 3D - 90 - P235GH TC1 | gab. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.c. | Līkums 88.9 x 3.2 - EN 10253-2 - Tips - A - 3D - 90 - P235GH TC1 | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.c. | Līkums 76.1 x 2.9 - EN 10253-2 - Tips - A - 3D - 90 - P235GH TC1 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.c. | Līkums 76.1 x 2.9 - EN 10253-2 - Tips - A - 3D - 45 - P235GH TC1 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.c. | Līkums 60.3 x 2.9 - EN 10253-2 - Tips - A - 3D - 90 - P235GH TC1 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.c. | Līkums 42.4 x 2.6 - EN 10253-2 - Tips - A - 3D - 90 - P235GH TC1 | gab. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.c. | Līkums 33.7 x 2.6 - EN 10253-2 - Tips - A - 3D - 90 - P235GH TC1 | gab. | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.c. | Līkums 33.7 x 2.6 - EN 10253-2 - Tips - A - 3D - 45 - P235GH TC1 | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.c. | Līkums 21.3 x 2.3 - EN 10253-2 - Tips - A - 3D - 90 - P235GH TC1 | gab. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.c. | Līkums 21.3 x 2.3 - EN 10253-2 - Tips - A - 3D - 45 - P235GH TC1 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līg.c. | Līkums 21.3 x 2.0 - EN 10253-2 - Tips - A - 3D - 90 - 1.4307/304L | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līg.c. | Trejgabals 114.3 x 114.3 x 3.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Līg.c. | Trejgabals 114.3 x 88.9 x 3.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Līg.c. | Trejgabals 114.3 x 48,3 x 3.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Līg.c. | Trejgabals 42.4 x 42.4 x 2.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Līg.c. | Trejgabals 42.4 x 21.3 x 2.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Līg.c. | Trejgabals 33.7 x 33.7 x 2.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Līg.c. | Trejgabals 33.7 x 21.3 x 2.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Līg.c. | Trejgabals 26.9 x 26.9 х 2.0 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Līg.c. | Centriska diametra pāreja 114.3 x 3.6 / 88.9 x 3.2 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Līg.c. | Centriska diametra pāreja 114.3 x 3.6 / 76.1 x 2.9 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Līg.c. | Centriska diametra pāreja 114.3 x 3.6 / 60.3 x 2.9 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Līg.c. | Centriska diametra pāreja 60.3 x 2.9 / 42.4 x 2.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Līg.c. | Centriska diametra pāreja 60.3 x 2.9 / 33.7 x 2.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Līg.c. | Centriska diametra pāreja 48,3 x 3.6 / 42.4 x 2.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Līg.c. | Centriska diametra pāreja 48,3 x 3.6 / 33.7 x 2.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Līg.c. | Centriska diametra pāreja 42.4 x 2.6 / 33.7 x 2.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atloki. Stiprinājumi. Blīves.
35 | Līg.c. | Atloks EN1092-1/11B/ DN100/PN6/P245GH | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Līg.c. | Atloks EN1092-1/11B/ DN65/PN16/P245GH | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Līg.c. | Atloks EN1092-1/11B/ DN50/PN16/P245GH | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Armatūra
38 | Līg.c. | Lodveida noslēgvārsts ar rokas vadību, metināms, DN100; PN10; T=80°C | gab. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Līg.c. | Lodveida noslēgvārsts ar rokas vadību, metināms, DN80; PN10; T=80°C | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Līg.c. | Lodveida noslēgvārsts ar elektropiedziņu, metināms, DN80; PN10; T=80°C | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Līg.c. | Lodveida noslēgvārsts ar rokas vadību, vītnes vai metināms, DN32; PN10; T=80°C | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Līg.c. | Lodveida noslēgvārsts ar rokas vadību, vītnes vai metināms, DN25; PN10; T=80°C | gab. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Līg.c. | Lodveida noslēgvārsts ar elektropiedziņu, vītnes vai metināms, DN25; PN10; T=80°C | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Līg.c. | Elektromagnētiskais vārsts, vītnes vai metināms, DN25; PN10; T=80°C | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Līg.c. | Lodveida noslēgvārsts ar rokas vadību, vītnes vai metināms, DN15; PN10; T=80°C | gab. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Līg.c. | Starpatloku pretvārsts. Komplektā ar atlokiem, stiprinājumu un blīvēm, DN100; PN10; T=80C | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Līg.c. | Pretvārsts, vītnes vai metināms, DN25; PN10; T=20C | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Līg.c. | Pretvārsts, vītnes vai metināms, DN15; PN10; T=20C | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Līg.c. | Filtrs, atloku savienojums. Komplektā ar pretatlokiem, stiprinājumu un blīvēm, DN100; PN10; T=60C | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Līg.c. | Filtrs, vītnes vai metināms, DN25; PN10; T=60C | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Līg.c. | Aukstā ūdens skaitītājs, vītnes, DN25; PN10; T=60C | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Līg.c. | Siltuma skaitītājs Kamstrup Ultraflow 54, ar kalkulatoru Multical 603, atloku savienojums. Komplektā ar pretatlokiem, stiprinājumu un blīvēm, Qnom=40 m³/h; DN80; PN25 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Līg.c. | Drošības vārsts, vītnes. DN 40/65; PN 10; P/atv.=6 bar | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Līg.c. | Drošības vārsts, vītnes. DN 25; PN 10; P/atv.=6 bar | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Līg.c. | Automatiskais atgaisotājs, 1/2" | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mērinstrumenti
56 | Līg.c. | Besšuvju tērauda caurule 21.3 x 2.3 - EN10216-2 - P235GH TC1 | m. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Līg.c. | Lodveida noslēgvārsts ar rokas vadību, metināts savienojums, DN15; PN10; T=60C | gab. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Līg.c. | Manometra krāns WATTS, RM15 1/2 " i-i; 25 bar | gab. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Līg.c. | Manometrs WIKA, D100-R 1/2 " i-i; 0...6 bar verificēts | gab. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Līg.c. | Termometrs WATTS, T100 0-80C 1/2 " (l=100 mm) | gab. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Siltumizolācija
61 | Līg.c. | Karstumizturīgais pretkorozijas grunts metālam. Maksimālā temperatūra 100C | l. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Līg.c. | Cinkotas skārda pārklājums, s=0,5 mm | m2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Līg.c. | Akmens vates paklāji, Paroc Pro Wired WR 660, s=40 mm | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Līg.c. | Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas, iekšējais diametrs ∅115, Paroc Pro Section 100, s=40 mm | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Līg.c. | Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas, iekšējais diametrs ∅90, Paroc Pro Section 100, s=40 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Līg.c. | Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas, iekšējais diametrs ∅43, Paroc Pro Section 100, s=30 mm | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Līg.c. | Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas, iekšējais diametrs ∅34, Paroc Pro Section 100, s=30 mm | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Līg.c. | Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas, iekšējais diametrs ∅34, Termoflex, s=6 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Līg.c. | Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas, iekšējais diametrs ∅22, Termoflex, s=6 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Līg.c. | Materiāli siltumizolācijas montāžai | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Līg.c. | Materiāli cinkotā skārda lokšņu pārklājuma montāžai | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Balsti un metāls stiprināšanai
72 | Līg.c. | Slīdošais balsts Ø114.3 | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Līg.c. | Slīdošais balsts Ø88,9 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Līg.c. | Slīdošais balsts Ø76,1 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Līg.c. | Piekare Ø114.3 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Līg.c. | Piekare Ø88,9 | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Līg.c. | Atbalsta skava Ø42,4 | gab. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Līg.c. | Atbalsta skava Ø33,7 | gab. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Līg.c. | Atbalsta skava Ø21,3 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Līg.c. | Kvadrātveida caurule 80x80x3 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Līg.c. | Metāla loksne s=6 mm, S235 JR | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Līg.c. | UPN100 profils , S235 JR | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dūmgāzu traks
83 | Līg.c. | Dūmgāzu vads Ø250; L=0.5 m | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Līg.c. | Dūmgāzu vads Ø400; L=0.15 m | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Līg.c. | Dūmgāzu vads Ø400; L=0.42 m | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Līg.c. | Dūmgāzu vads Ø400; L=0.5 m | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Līg.c. | Dūmgāzu vads Ø400; L=0.965 m | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Līg.c. | Dūmgāzu kolektors Ø400 ar drenāža īscauruli 1" | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Līg.c. | Dūmgāzu kolektors Ø400 ar paraugu noņemšanas īscauruli 1" | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Līg.c. | Dūmgāzu adaptors Ø250 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Līg.c. | Dūmgāzu līkums 87° Ø250 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Līg.c. | Dūmgāzu līkums ar lūku 90° Ø400 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Līg.c. | Dūmgāzu līkums 45° Ø400 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Līg.c. | Dūmgāzu trejgabals 90° Ø400/Ø250 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Līg.c. | Dūmgāzu blīvripa Ø400 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Līg.c. | Dūmvāda izvads caur jumtu Ø400, komplektā ar blīvējumu un čaulu DN500, L=300*mm | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Līg.c. | Dūmvāda jumtiņš Ø400 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Līg.c. | Skavas balsts Ø400 | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Līg.c. | Pagrieziena šīberis ar elektropiedziņu . Korpuss - nerūsējošais tērauds. Komplektā ar pretatlokiem, stiprinājumiem un blīvēm (MATERIĀLU IZMAKSAS IETVERTAS VAS SADAĻĀ p.2.4) | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iekārta
100 | Līg.c. | Gāzes ūdenssildāmais katls VIESSMANN VITOCROSSAL 200, Q=620 kW; Pdarb=6 bar; Tmax=95° | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Līg.c. | Gāzes deglis VIESSMANN MatriX CM2 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Līg.c. | Tīklu ūdens sūknis KSB Etabloc 065-050-160 GG, Q=55 m³/h; H=20 mH₂O ar frekvences pārveidotāju ("frekvečnieku" skatīt tāmes VAS daļā) | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Līg.c. | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis GRUNDFOS Magna3 25-100 N, Qmax=5 m³/h; H=5 mH₂O | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Līg.c. | Karstā ūdens boileris VIESSMANN Vitocell 100-V CVAA | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Līg.c. | Spiediena uzturēšanas tvertne V=200 l tīklu ūdens sistēmai | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Līg.c. | Izplešanas tvertne V=80 l karstā ūdens sistēmai | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Līg.c. | Ķimikāliju dozēšana skābekļa samazināšanai, Sūknis DDE 6-10 PR -PP/E/C-X-31U2U2FG + 56L tvertne + automātika | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Līg.c. | Kondensāta neitralizacijas iekārta GENO-Neutra V N-210 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Līg.c. | Esošas ūdens mikstināšanas sistēmas pieslēgšana | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Līg.c. | Esošā gaisa sildītāja pārvietošana un pieslēgšana | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Līg.c. | Palīgmateriāli un hidrauliskā pārbaude | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  | SIA " "
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## VAS
Lokālā tāme Nr. 1-4
VAS Sadaļa
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumapgādes sistēma.
Objekta nosaukums: APKURES KATLU MĀJAS RĪGĀ, JELGAVAS IELĀ 37 (2.TROLEJBUSU PARKS) ATJAUNOŠANAS BŪVPROJEKTS
Objekta adrese: Jelgavas ielā 37 , Rīgā
Pasūtījuma Nr.:
[13 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Tāme sastādīta
[6 empty] | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
I. Katla automātikas komplekts
1 | Līg.c. | Kabeļu komplekts CM2 400-620kW, 7776714 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.c. | Automātika Bāze E, 7745556 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.c. | Kaskādes automātika Vitotronic 300 CM1, 7748598 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.c. | Kodējošais spraudnis 1045:02, 7555028 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.c. | K.ūd. Tvertnes temp. sens. NTC L=5800,7544848 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.c. | LON modulis | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.c. | Katla automātika Vitotronic 100 CC1, 7748600 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.c. | Savienotājvads LON, 7143495 | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.c. | Slēg. pretest. LON | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.c. | Tālvadības vertēja Vitogate 300 BN/MB | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. Lodveida vārstu elektropiedziņa
11 | Līg.c. | Katlu atgaitas lodveida vārsta elektropiedziņa | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.c. | K.ūd. boilera uzsildīšanas lodveida vārsta elektropiedziņa | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.c. | Gaisa sildītāja lodveida vārsta elektropiedziņa | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.c. | Dūmgāzu vārsts ar elektropiedziņu | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. Sensori un devēji
15 | Līg.c. | Tīklu diferenciālais spiediena devējs, DPL6/V , 0-10V, 0-6bar | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.c. | Kopējās turpgaitas temperatūras devējs NTC10K | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.c. | Karstā ūdens boilera temperatūras sensors NTC10K | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līg.c. | Katlu temperatūras sensors | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līg.c. | Āra temperatūras sensors | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. Kabeļu sistēmas
20 | Līg.c. | Kabelis ar vara dzīslām, ekranēts, šķērsgriezums 2x0,5mm² | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Līg.c. | Kabelis ar vara dzīslām, šķērsgriezums 3x0,5mm² | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. Sadalnes galvenās komponentes
22 | Līg.c. | Ievadautomāts NG125 3P C63 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Līg.c. | Pārsprieguma aizsardzība iPRD1 12.5r 3P+N 1+2. tips | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Līg.c. | Pārsprieguma aizsardzības īsslēguma automātslēdzis iC60N 3P C40 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Līg.c. | Automātslēdzis iC60N 3P C16 | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Līg.c. | Automātslēdzis iC60N 1P C16 | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Līg.c. | Automātslēdzis iC60N 1P C6 | gab. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Līg.c. | Automātslēdzis iC60N 1P B6 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Līg.c. | Elektroenerģijas skaitītājs EM122-RTU-2P (100A) | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Līg.c. | Elektrodzinēju pārslodzes aizsardzība GV2ME04 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Līg.c. | Elektrodzinēju pārslodzes aizsardzība GV2ME06 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Līg.c. | Magnētiskais kontaktors 230VAC 4kW Tesys D | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Līg.c. | Servisa rozete iPC 2P+E, DIN, 230VAC, 16A | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Līg.c. | Sadalnes ventilators + filtra reste | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Līg.c. | Sadalnes apgaismojums ar sensoru NSYLAMLDD | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Līg.c. | UPS+24VDC barošanas avots SCP-75-24 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Līg.c. | Dūmu detektora kontrollers ABAV-S3 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Līg.c. | Dūmu detektors ar bāzi EA-318-2 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Līg.c. | Trauksmes poga ar aizsargvāku GR-RS-21 + STI-6522-C | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Līg.c. | Relejs 24VDC ar pamatni 788-516 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Līg.c. | Relejs 230VAC ar pamatni 858-304 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Līg.c. | Termostats 0-60°C, NSYCCOTHO | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Līg.c. | Oglekļa monoksīds, SE237EC-S | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Līg.c. | Trauksmes gaisma ar skaņu STI-SA5000-R | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Līg.c. | Papildmateriāli, dzīslas, kabeļu penāli, marķējumi, klemmes u.c. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  | SIA " "
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## GA
Lokālā tāme Nr. 1-5
GA sadaļa
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumapgādes sistēma.
Objekta nosaukums: APKURES KATLU MĀJAS RĪGĀ, JELGAVAS IELĀ 37 (2.TROLEJBUSU PARKS) ATJAUNOŠANAS BŪVPROJEKTS
Objekta adrese: Jelgavas ielā 37 , Rīgā
Pasūtījuma Nr.:
[13 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Tāme sastādīta
[6 empty] | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Montāžas darbi
1 | Līg.c. | Esošais "Itron" gāzes patēriņa skaitītājs G-65, ar korekt.midiElcorб Qmax=100m3/h, Qmin 3m3/h,DN50 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.c. | "Tartarini" gāzes spiediena regulators B249 Q=250m3/h, Pie 3bar, | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.c. | "MADAS" Elektromagnētiskais vārsts DN50, PN4, M16RM NA | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.c. | "SEITRON" gāzes noplūdes detektors, ar kabeļa garumu- 4.0m | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.c. | "MADAS" gāzes filtrs DN50, PN6 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.c. | Tvana gāzes detektors-signalizators KENNER CD-703 ar iebūvēto bateriju | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.c. | Lodveida krāns PN16, DN50 (ar atlokiem) | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.c. | Lodveida krāns PN16, DN80 (metin.) | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.c. | Lodveida krāns PN40, DN25 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.c. | Lodveida krāns PN40, DN15 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.c. | Spiedpogkrāns DN15 PN10 | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.c. | MARCHEL manometrs 0-6 bar | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.c. | MARCHEL manometrs 0-100 mbar | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.c. | Manometrs diferenciālais 0-6 bar ar mikrofiltru | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.c. | Gāzes sietiņfiltrs DN50 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.c. | Tērauda caurules EN 10208-1-L245GA, ∅ 114,3 x 3,6 | m. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.c. | Tērauda caurule EN 10208-1-L245GA, ∅ 88,9 x 3,6 | m. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līg.c. | Tērauda caurule EN 10208-1-L245GA, ∅ 60,3 x 2,9 | m. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līg.c. | Tērauda caurule EN 10208-1-L245GA, ∅ 48,3 x 2,6 | m. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Līg.c. | Tērauda caurule EN 10208-1-L245GA, ∅ 33,7 x 2,6 | m. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Līg.c. | Tērauda caurule EN 10208-1-L245GA, ∅ 21,3 x 2,3 | m. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Līg.c. | Tērauda caurule EN 10208-1-L245GA, ∅ 168,3 x 4,0 | m. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Līg.c. | Tērauda caurule EN 10208-1-L245GA, ∅ 76,1 x 2,9 | m. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Līg.c. | Līkums tērauda metin. ∅ 114,3 x 3,6 P265GH | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Līg.c. | Līkums tērauda metin. ∅ 88.9 x 3.2 P235GH | gab. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Līg.c. | Līkums tērauda metin. ∅ 60,3 x 2,9 P235GH | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Līg.c. | Līkums tērauda metin. ∅ 48,3 x 2,6 P235GH | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Līg.c. | Līkums tērauda metin. ∅ 33,7 x 2,6 P235GH | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Līg.c. | Pāreja tēr.metin. ∅ 114.3x3.6/ 88.9 x 3.2 P235GH | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Līg.c. | Pāreja tēr.metin. ∅ 88.9x3.2/ 48,3 x 2,6 P235GH | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Līg.c. | Pāreja tēr.metin. ∅ 60.3x2.9/ 48,3 x 2,6 P235GH | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Līg.c. | T-gabals tērauda metin. ∅ 114,3 x 3,6 P265GH | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Līg.c. | T-gabals tērauda metin. ∅ 33,7 x 2,6 P265GH | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Līg.c. | Apskavas balsts Dn100 | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Līg.c. | Apskavas balsts Dn80 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Līg.c. | Apskavas balsts Dn50 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Līg.c. | Apskavas balsts Dn20/Dn25 | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Līg.c. | Kvadrātveida caurule 50x50x3 | m. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Līg.c. | Dzeltena krāsa gazesvadām | l. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Līg.c. | Palīgmateriāli un gāzesvada pārbaude | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Līg.c. | Izpilddokumentācija | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  | SIA " "
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## EL
Lokālā tāme Nr. 1-6
EL daļa
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Siltumapgādes sistēma.
Objekta nosaukums: APKURES KATLU MĀJAS RĪGĀ, JELGAVAS IELĀ 37 (2.TROLEJBUSU PARKS) ATJAUNOŠANAS BŪVPROJEKTS
Objekta adrese: Jelgavas ielā 37 , Rīgā
Pasūtījuma Nr.:
[13 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | euro
Tāme sastādīta
[6 empty] | darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
I. SADALNES
1 | Līg.c. | Katlumājas spēka sadalne (EL) ar komplektējošiem elementiem un stiprinājumiem, virspametuma uz sienas karināma, ne mazāk par IP55. Komplektācijā ietilpst visas komponentes, montāža, ieregulēšana un palaišana darba režīmā. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. SLĒDŽI un ROZETES
2 | Līg.c. | Hermētisks slēdzis virsapmetuma instalācijai, 230V, In=10A, IP44 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.c. | Hermētisks lokālais drošības slēdzis virsapmetuma instalācijai, 400V, In=16A, IP65, ar signālu papildkontaktiem | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.c. | Virsapmetuma rozete 3P+N+PE, 400V, 16A | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.c. | Virsapmetuma rozete 1P+N+PE, 230V, 16A | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. KABEĻI UN CAURULES
6 | Līg.c. | Kabelis ar vara dzīslām, šķērsgriezums YSLY-JZ 5x16mm² | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.c. | Kabelis ar vara dzīslām, šķērsgriezums NYY-J 5x2,5mm² | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.c. | Kabelis ar vara dzīslām, šķērsgriezums CYKY X-J 5x2,5mm² | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.c. | Kabelis ar vara dzīslām, šķērsgriezums (N)YM-PLUS 3x1,5mm² | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.c. | Kabelis ar vara dzīslām, šķērsgriezums OMY 4x0,75mm² | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.c. | Kabelis ar vara dzīslām, šķērsgriezums H03VV-F 4x0,75mm² | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.c. | Kabelis ar vara dzīslām, šķērsgriezums H03VV-F 3x0,75mm² | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.c. | Kabelis ar vara dzīslām, ekranēts, šķērsgriezums YSLY-JZ 600 4x2,5mm² | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.c. | PVH caurule (cietā) Ø20-Ø50mm komplektā ar stiprinājumiem, savienojumiem un pagrieziena elementiem | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. KATLUMĀJAS ZIBENSAIZSARDZĪBAS APRĪKOJUMS
15 | Līg.c. | Alumīnija apaļvads Ø8mm | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.c. | Apaļvada stiprinājumi uz jumta seguma (ik pēc 1m) | gab. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.c. | Krustveida savienotājs | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līg.c. | Karsti cinkotā tērauda apaļvads Ø8mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līg.c. | Karsti cinkotā tērauda apaļvads Ø8mm stiprinājumi pie fasādes (ik pēc 1m) | gab. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Līg.c. | isCon® izolēts zibensstrāvas novadītājs, Professional Plus, gaiši pelēks | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Līg.c. | isCon® izolēts zibensuztverējs, L=1000mm | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Līg.c. | Izolēto zibens uztverēju stiprinājums komplekts pie dūmvada | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Līg.c. | Karsti cinkotā tērauda apaļvads Ø10mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Līg.c. | Mērījumu savienojums | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Līg.c. | Montāžas izstrādājumu palīgmateriālu komplekts (klemmes, kronšteini, ķēdes un citi stiprināšanas elementi) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. ĀRĒJAIS ZEMĒJUMA KONTŪRS UN POTENCIĀLU IZLĪDZINĀŠANA
Caurules (kab. aizsardzības aprīkojums)
26 | Līg.c. | Dālītā kabeļa aizsargcaurule PE D=160, 750N | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Līg.c. | Kabeļu aizsargcaurule PE D=50, 450N | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ārējais zemējuma kontūrs
28 | Līg.c. | Karsti cinkotā tērauda plakandzelzs lenta 40x4mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Līg.c. | Karsti cinkots apaļdzelzs zemējuma stienis Ø=20mm; L=1,5m | gab. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Līg.c. | Savienojuma klemme apaļdzelzim un plakanvadam, 20mm ST FT | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Līg.c. | Stieņa spice TE 20 | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Līg.c. | Elektroda un tēraudas plakandzelzs lentas savienojums | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Līg.c. | Antikorozijas lenta L=10m | iepak. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iekšējā potenciālu izlīdzināšanas / zemējuma materiāli
34 | Līg.c. | Karsti cinkotā tērauda plakandzelzs lenta 30x3,5mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Līg.c. | Vara vads lokans šķērsgr. 35mm² (dzelteni-zaļš) | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Līg.c. | Vara vads lokans šķērsgr. 25mm² (dzelteni-zaļš) iekārtu zemēšanai | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Līg.c. | Vara vads lokans šķērsgr. 6mm² (dzelteni-zaļš) iekārtu zemēšanai | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Līg.c. | Galvenā zemējuma kopne (GZK) | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Līg.c. | Antikorozijas pārklājums | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Līg.c. | Celtniecības smiltis | m3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Līg.c. | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemējuma un kabeļu līniju izbūves/aizsardzības darbi
42 | Līg.c. | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram un kabelim 5x16mm² | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Līg.c. | Horizontālā zemētāja un kabeļa 5x16mm² montāža tranšejā | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Līg.c. | Vertikālā zemētāja montāža dziļumā līdz 10m montāža | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Līg.c. | Ārējo tīklu caurules zemējums (ievadiem) | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Līg.c. | Teritorijas labiekārtošana un asfalta seguma atjaunošana iekļaujot materiāla izmaksas | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iekšējā potenciālu izlīdzināšanas ierīkošana
47 | Līg.c. | Vara vada lokāno kabeļu izbūve | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Organizatoriskie pasākumi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Līg.c. | Dokumentācijas sagatavošana nodošanai | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VI. KABEĻU SISTĒMAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Līg.c. | Kabeļu rene karsti cinkota 300x60 komplektā ar stiprinājuma elementiem un pagriezieniem, MEKA vai ekvivalents | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Līg.c. | Kabeļu rene karsti cinkota 100x60 komplektā ar stiprinājuma elementiem un pagriezieniem, MEKA vai ekvivalents | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII. CITI
51 | Līg.c. | Tīklu sūkņu frekvences pārveidotāji, VACON0100-3L-0012-5-FLOW IP54, ar sūkņu kaskādes vadību. | gab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Līg.c. | Avārijas skedzis-stoppoga ārējai uzstadīšanai | gab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII IEVADA SPĒKA KABEĻA SAVIENOJUMS
53 | Līg.c. | Kabeļu rene karsti cinkota 100x60 komplektā ar stiprinājuma elementiem un pagriezieniem, BAKS vai ekvivalents | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Līg.c. | Kabeļu renes nosegvāks W-100mm, 0.5mm, PKR100H60/3, BAKS vai ekvivalents | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  | SIA " "
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.