13.08.2024.

*Par iepirkuma procedūras*

*“3. apakšstacijas ēkas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa. 1.kārta”*

*(identifikācijas Nr. RS/2024/51) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

***1.jautājums****:*

*1. Tāmes Nr.2-3 poz. 12 ir norādīts, ka Darbuzņēmējam ir jāpiegādā un jāveic slēgta TP ZS sadalnes uzstādīšana (-600V iekārta). Atbilstoši vienlīniju shēmai (tehn. Proj. EL-30), ir jāpiegādā un jāuzstāda:*

*1) atdalītāji 2500 A - 3 kompl.*

*2) kopnes alumīnija – šķērsgriezums?*

*3) atdalītāji 1000 A – 15 kompl.*

*4) šunti ar ampermetriem – 15 kompl. – mērdiapazons?*

**Atbilde:** Minētās pozīcijas “Slēgta TP ZS sadalnes uzstādīšana (- 600V iekārta), Kabelis 3CHBU-1x300 (-600V)” ietvaros ir paredzēts uzstādīt atdalītāju kopņu sistēmu, kurā ir jāparedz:

1) Vienpola atdalītāji 2500 A - 3 gab.

2) Alumīnija kopņu šķērsgriezums:

- Galvenajai kopnei ir jāiztur ~ 4860A; minimālais kopējais šķērsgriezums 3600mm2 AL

- Kopņu atzari uz agregāta atdalītajiem: šķērsgriezums 2400mm2 AL

- Kopņu atzari uz līnijas kabeļiem: šķērsgriezums 1000mm2 AL

3) Līniju atdalītāji 1000 A – 15 gab.

4) Šunti ar ampērmetriem – 15 gab. ar diapazonu 0-3000A.

***2.jautājums:***

*Vai ir nepieciešami tāmē Nr.2-3 poz.43-44 norādītie VS iekštipa drošinātājatdalītāji ar drošinātājiem?*

**Atbilde**: paskaidrojam, ka pozīcijā Nr.43 “VS iekštipa drošinātājatdalītāja uzstādīšana” ir iekļauti atdalītāji un drošinātāji.

Papildus informējam, ka nolikumā ir veikti grozījumi. Lūdzam sekot informācijai [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja I.Novika