**Pie sienas montējamu 11 kW AC elektrotransporta uzlādes iekārtu iegāde**

**Atbildes uz jautājumiem**

Datums: 08.04.2025

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Jautājums** | **Atbilde** |
| 1. | Tehniskās specifikācijas punktā 2.1 norādīts, ka uzlādes iekārtas Ieejai ir jābūt 3 fāzes 11kW, 32A  **Lūdzu, precizēt vai ir nepieciešami 16A 3 fāzes = 11kW uzlādes jauda vai tomēr 32A 3 fāzes = 22kW uzlādes jauda.** | 16A 3 fāzes = 11kW |
| 2. | Tehniskās specifikācijas punktā 2.2 norādīts, ka uzlādes iekartas Izeja ir 1 x 32A/11kW, 400V ± 10%, AC: 3 fāzes +N + PE, 50Hz  **Lūdzu, precizēt vai ir nepieciešams nodrošināt 16A 3 fāzes = 11kW uzlādes jauda vai tomēr 32A 3 fāzes = 22kW uzlādes jauda.** | 16A 3 fāzes = 11kW |
| 3. | Tehniskās specifikācijas punktā 2.3 ir izvirzītas prasības - Pārsprieguma un pārslodzes aizsardzība, aizsardzība pret īsslēgumu un noplūdes strāvu, pārkaršanas aizsardzība.  **Lūdzu, precizēt vai šīm aizsardzībām jābūt ietvertām iekārtas korpusā, vai tās drīkst piegādāt atsevišķi uzstādīšanai pieslēguma sadalnē?** | Aizsardzībām jābūt ietvertām iekārtas korpusā |

**Atbildes sagatavoja:**

* ***Konstantīns Šaļnovs,*** *Infrastruktūras daļas, Tehnisko pakalpojumu nodaļas vadītājs;*
* ***Astra Bērziņa****, Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļa, Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļa, iepirkumu speciāliste.*