## Teh. prasības
Pielikums Nr.1
TEHNISKĀS PRASĪBAS
Saspiestā gaisa iekārtu piegāde, nomaiņa un uzstādīšana un saspiestā gaisa cauruļvada montāža
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab./kompl.) | Tehniskās prasības saspiestā gaisa iekārtām*
|  |  | Kompresora tips | Jauda | Elektromotora efektivitātes klase | Elektromotora palaišanas shēma | Maksimālais spiediens | Ražīgums | Fāzes secības relejs | Trokšņu līmenis | Saspiestā gaisa iekārtas kopējais izmērs | Kompresors un žāvētājs uzstādīti resīvera (obligāti) | Cinkota resīvera tilpums | Resīvers aprīkots ar drošības vārstu un manometru | Dzesēšanas gaisa izplūde (obligāti) | Gaisa žāvētājs ar rasas punktu +3C (PDP) | Gaisa žāvētāja kondensāta novadītāji no resīvera un žāvētāja (obligāti) | Līnijfiltrs ar 1 mkm filtra elementu un kondensātā novadītāju | Saspiesta gaisa izvads (obligāti) | Kompresora kontrolieris ar skārienjūtīgu displeju latviešu valodā | Inteliģenta vadības sistēmas daudzkompresoru stacija (BLCO -bāzes slodzes maiņa) | Piezīme
1. | Skrūves kompresora (ražotspēja ne mazāka kā 1.09 m3/min pie 10 bar) ar inteliģenta vadības sistēmas daudzkompresoru staciju un ar žāvētāju, kas uzstādi uz cinkota resīvera, (t.sk. nepieciešamo materiālu un palīgmateriālu) piegāde, uzstādīšana, pieslēgšana pie saspiestā gaisa cauruļvada un pie elektrotīkliem | 1 | Skrūves | Ne vairāk kā 7,5 kW (400V/50HZ/3f) | Vismaz EI3 | Trijstūris-zvaigzne | 10 bar | Vismaz 1090 L/min, pie 10 bar | Jābūt | Ne vairāk kā 63 dB | Ne vairāk kā 1550x650x1650(H) mm | Jābūt | Vismaz 250 L | Jābūt | Uz augšu | Iebūvēts | bez gaisa zūduma | Jabūt | G 1/2 " | Ārējā spiediena un temperatūras uzraudzība, divi spiediena diapazoni ar taimera programmu, kļūdu/brīdinājumu vēsture ar datumu/laiku un mezgla stāvokli, kopējās slodzes/apkopes intervāla stundas, attālinātās apturēšanas/ieslēgšanas iespēja, reālā laika pulkstenis, aprīkota ar Modbus RS485 tīkla vai ekvivalenta savienojuma pieslēgumu | Uzstādīta kompresora vadības blokā. Nodrošina kompresoru pārmaiņas darbu, vai ārkārtas patēriņa gadījumā divu un vairāku kompresoru vienlaicīgu darbību | ēka 002
2. | Skrūves kompresora (ražotspēja ne mazāka kā 1.09 m3/min pie 10 bar) ar žāvētāju, kas uzstādīti uz cinkota resīvera, (t.sk. nepieciešamo materiālu un palīgmateriālu) piegāde, uzstādīšana, pieslēgšana pie saspiestā gaisa cauruļvada un pie elektrotīkliem. | 1 | Skrūves | Ne vairāk kā 7,5 kW (400V/50HZ/3f) | Vismaz EI3 | Trijstūris-zvaigzne | 10 bar | Vismaz 1090 L/min, pie 10 bar | Jābūt | Ne vairāk kā 63 dB | Ne vairāk kā 1550x650x1650(H) mm | Jābūt | Vismaz 250 L | Jābūt | Uz augšu | Iebūvēts | bez gaisa zūduma | Jabūt | G 1/2 " | Ārējā spiediena un temperatūras uzraudzība, divi spiediena diapazoni ar taimera programmu, kļūdu/brīdinājumu vēsture ar datumu/laiku un mezgla stāvokli, kopējās slodzes/apkopes intervāla stundas, attālinātās apturēšanas/ieslēgšanas iespēja, reālā laika pulkstenis, aprīkota ar Modbus RS485 vai ekvivalenta tīkla savienojuma pieslēgumu | - | ēka 002
3. | Skrūves kompresora (ražotspēja ne mazāka kā 0.86 m3/min pie 13 bar) ar žāvētāju, kas uzstādīti uz cinkota resīvera, (t.sk. nepieciešamo materiālu un palīgmateriālu) piegāde, uzstādīšana, pieslēgšana pie saspiestā gaisa cauruļvada un pie elektrotīkliem | 1 | Skrūves | Ne vairāk kā 7,5 kW (400V/50HZ/3f) | Vismaz EI3 | Trijstūris-zvaigzne | 13 bar | Vismaz 860 L/min, pie 13 bar | Jābūt | Ne vairāk kā 63 dB | Ne vairāk kā 1550x650x1650(H) mm | Jābūt | Vismaz 250 L | Jābūt | Uz augšu | Iebūvēts | bez gaisa zūduma | Jabūt | G 1/2 " | Ārējā spiediena un temperatūras uzraudzība, divi spiediena diapazoni ar taimera programmu, kļūdu/brīdinājumu vēsture ar datumu/laiku un mezgla stāvokli, kopējās slodzes/apkopes intervāla stundas, attālinātās apturēšanas/ieslēgšanas iespēja, reālā laika pulkstenis, aprīkota ar Modbus RS485 vai ekvivalenta tīkla savienojuma pieslēgumu | - | ēka 016
| Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Tehniskās prasības saspiestā gaisa cauruļvadam*
4. | Nepieciešamo materiālu un palīgmateriālu piegāde saspiestā gaisa cauruļvada montāžas darbiem, montāža, pieslēgšana pie esoša saspiestā gaisa cauruļvada un iegādātai Iekārtai (1. pielikums "Saspiestā gaisa iekārtu tehniskās prasības", pozīcija Nr. 3.) | Saspiestā gaisa cauruļvada parametri: garums – aptuveni 24 m; diametrs – no 25 līdz 32 mm; materiāls – alumīnijs vai varš. paredzamais saspiestā gaisa spiediens cauruļvadā – 13 bar (tiks pieslēgts13 bar kompresors (1. pielikums "Saspiestā gaisa iekārtu tehniskās prasības", pozīcija Nr. 3.)). Piezīmes: Saspiestā gaisa cauruļvadam no kompresora puses, jābūt augstspiediena šļūtenei (Iekārtas pieslēgšanai). Jauna saspiestā gaisa cauruļvada galos jābūt lodveida ventiļiem ar garie rokturiem. Saspiestā gaisa cauruļvada montāžu kompresortelpā jāveic pēc Iekārtas uzstādīšanas. Starp telpām Nr. 1 un Nr. 2 (sk. ēkas 1. stāvu 016, tehniskās specifikācijas 2. pielikumā lpp. Nr. 2) būs nepieciešams izurbt caurumu, caur kuru tiks izvadīts saspiestā gaisa cauruļvads. Šajā urbumā saspiestā gaisa cauruļvadu jāapvelk ar izolāciju. 7.AP. Vestienas iela 35, ēka 016.
* Pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas obligāti jāveic objekta apsekošana.