## Teh. - fin. piedāvājums
Tehniskā specifikācija izstrādāta: 19.12.2024.
Tirgus izpēte "Saspiestā gaisa iekārtu iegāde un uzstādīšana. Saspiestā gaisa cauruļvada montāža"
Tehniskā specifikācija un tehniskais - finanšu piedāvājums
Piedāvājuma iesniedzējs: ____________________________________________
Lūdzu atzīmēt ar X:
Veikta objekta apsekošana
Piegādātājs garantē, ka piegādātās Preces, materiāli un palīgmateriāli ir jauni un atbilst Tehniskajā specifikācijā un tehniskajā-finanšu piedāvājumā noteiktajām prasībām.
Iekārtas ir marķētas ar CE zīmi.
* Piedāvājums iesniedzams par visām precēm, kas aprakstītas tehniskajā specifikācijā un saskaņā ar pakalpojuma aprakstu.
** Piedāvājuma cenā Pretendentam jāietver visas izmaksas un izdevumus, izņemot PVN, kas saistītas ar piegādi, transportu, uzstādīšanu/montāžu atbilstoši Pakalpojuma aprakstam (t.sk. nepieciešamības gadījumā pacēlāja/torņa nomu – saspiestā gaisa cauruļvada montāžas darbiem), Iekārtu pieslēgšanu pie elektrotīkliem atbilstoši Pakalpojuma aprakstam, Iekārtu un saspiestā gaisa cauruļvadu savienošanu kopējā saspiestā gaisa tīklā (Iekārtu pieslēgšana esošajam un jaunajam saspiestā gaisa cauruļvadam, esošajam resīveram un lāzer griešanas iekārtai) atbilstoši Pakalpojuma aprakstam, nodošanu ekspluatācijā, Pasūtītāja personāla apmācību atbilstoši Pakalpojuma aprakstam, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī saistītas ar ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu (t. sk. visiem apkopes komplektiem, materiāliem un palīgmateriāliem un to nomaiņu) garantijas periodā atbilstoši Pakalpojuma aprakstam.
Piedāvājuma cena jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  | TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS |  |  |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Saspiestā gaisa iekārtas
N.p.k. | Iepirkuma priekšmets* | Daudzums (gab./ kompl.) | Ražotājs | Piedāvātais iekārtas modelis, sērija, ražošanas gads | Piedāvātās iekārtas tehniskie parametri (nedrīkst pārkopēt tehnisko specifikāciju) | Tehniskās datu lapas iesniegšana (kopā ar piedāvājumu, faila nosaukumā norādot preces nosaukumu un dokumenta veidu) | Interneta saite, ja tāda pieejama, uz piedāvāto produktu ražotāja mājaslapu | Cena par katru izmaksu pozīciju un kopā, EUR bez PVN
1. | Skrūves tipa kompresors ar taisno piedziņu: - ražīgums nav mazāks par 2,80 m3/min pie 16 bar; - maksimālais spiediens 16 bar; - maiņstrāvas elektromotora jauda nepārsniedz 30 kW, vismaz IE3, 400V/50Hz/3f; - gabarīti nepārsniedz 1710 x 1120 x 1500 (H) mm; - trokšņu līmenis nepārsniedz 70dB (pie iekārtas); - izejoša dzesēšanas gaisa plūsma uz augšu; - vadības bloks (ar spiediena/ temperatūras/ servisa stundu radījumiem, servisa indikatori, kļūdu vēstures atmiņa, automātiskā palaišana pēc elektroenerģijas pārtraukuma, fāzes secības pārbaude) | 1 |  |  |  | obligāta |  | 0 | 0
1.1. | Skrūves tipa kompresora ar taisno piedziņu uzstādīšana un pieslēgšana** | [6 empty] | 0
1.2. | Skrūves tipa kompresora ar taisno piedziņu tehniskās apkopes atbilstoši ražotāja noteiktajam periodiskumam** | Iesniegt apkopju grafiku kopā ar piedāvājumu. | [5 empty] | 0 (par 1 apkopes reizi)
2. | Resīvers: - vertikālais, augstums nepārsniedz 2100 mm; - krāsots; - tilpums nav mazāks par 400L; - paredzēts 16 bar darba spiedienam; - aprīkots ar drošības vārstu un manometru; - aprīkots ar kondensāta novadītāju bez gaisa zuduma; - obligāti: katra resīvera tilpuma un spiediena reizinājums nepārsniedz bīstamās iekārtas slieksni 10 000 L bar. | 2 |  |  |  | obligāta |  | 0 | 0
2.1. | Resīveru uzstādīšana un pieslēgšana** | [6 empty] | 0
2.2. | Resīveru (t. sk. kondensāta novadītāju) tehniskās apkopes atbilstoši ražotāja noteiktajam periodiskumam** | Iesniegt apkopju grafiku kopā ar piedāvājumu. | [5 empty] | 0 (par 1 apkopes reizi)
3. | Žāvētājs: - paredzēts 16 bar darba spiedienam; - rasas punkts +3C (PDP); - kondensāta novadītājs bez gaisa zuduma; - ražotspēja nav mazāka par skrūves tipa kompresora ražīgumu. | 1 |  |  |  | obligāta |  | 0 | 0
3.1. | Žāvētāja uzstādīšana un pieslēgšana** | [6 empty] | 0
3.2. | Žāvētāja (t. sk. kondensāta novadītāja) tehniskās apkopes atbilstoši ražotāja noteiktajam periodiskumam** | Iesniegt apkopju grafiku kopā ar piedāvājumu. | [5 empty] | 0 (par 1 apkopes reizi)
4. | Līnijfiltri: - paredzēti 16 bar darba spiedienam; - bez gaisa zuduma kondensātā novadītājiem; - nodrošina gaisa putekļu saturu ne vairāk kā 0,01 mkm (jābūt vismaz 2 filtriem, vienam rupjam filtram 0,1 mkm un 1 smalkam filtram 0,01 mkm); - nodrošina gaisa eļļas saturu ne vairāk kā 0,01 ppm (jābūt vismaz 2 filtriem, vienam rupjam filtram 0,1 ppm un 1 smalkam filtram 0,01 ppm). | 1 |  |  |  | obligāta |  | 0 | 0
4.1. | Līnijfiltru uzstādīšana un pieslēgšana** | [6 empty] | 0
4.2. | Līnijfiltru tehniskās apkopes** Līnijfiltru komplektu nomaiņu jāveic ik pēc 3 mēnešiem (kopā 2 gadu laikā 8 komplekti)** | Norādīt cenu par 8 kompl. kopā | [5 empty] | 0
5. | Ūdens-eļļas separators: - SEPREMIUM 2 vai analogs; - komplektā ar kondensāta savākšanas trauku. | 1 |  |  |  | obligāta |  | 0 | 0
5.1. | Ūdens-eļļas separatora uzstādīšana un pieslēgšana** | [6 empty] | 0
5.2. | Ūdens-eļļas separatora tehniskās apkopes atbilstoši ražotāja noteiktajam periodiskumam** | Iesniegt apkopju grafiku kopā ar piedāvājumu. | [5 empty] | 0 (par 1 apkopes reizi)
6. | Gaisa spiediena reduktors: - paredzēts 16 bar darba spiedienam; - spiediena regulēšana no 1 bar līdz 10 bar | 1 |  |  |  | obligāta |  | 0 | 0
6.1. | Gaisa spiediena reduktora uzstādīšana un pieslēgšana** | [6 empty] | 0
7. | Personāla apmācība darbam ar Iekārtām (pozīcijas Nr. 1. - 6.)** | [7 empty] | 0
Saspiestā gaisa cauruļvads ***
*** Pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas obligāti jāapseko objekts.
N.p.k. | Iepirkuma priekšmets* | Daudzums (gab./ kompl.) | Ražotājs (saspiestā gaisa cauruļvadu materiāliem) | Piedāvātie saspiestā gaisa cauruļvadu materiālu modeļi/sērijas (visiem materiāliem, ko izmanto cauruļvadu montāžā (t.sk. ventiļiem, šļūtenēm, savienojumiem, utt.)) | Piedāvātie saspiestā gaisa cauruļvadu materiālu tehniskie parametri (nedrīkst pārkopēt tehnisko specifikāciju) visiem materiāliem, ko izmanto cauruļvadu montāžā (t.sk. ventiļiem, šļūtenēm, savienojumiem, utt.)) | Saspiestā gaisa cauruļvadu materiālu (t.sk. ventiļu, šļūteņu, savienojumu, utt.) tehniskās datu lapu/ sertifikātu iesniegšana (kopā ar piedāvājumu, faila nosaukumā norādot preces nosaukumu un dokumenta veidu) | Interneta saite, ja tāda pieejama, uz piedāvāto produktu ražotāja vai piegādātā mājas lapā | Cena kopā par komplektu, EUR bez PVN
8. | Saspiestā gaisa cauruļvada parametri: garums – aptuveni 30 m (jāprecizē objekta apsekošanas laikā); diametrs – no 29 līdz 32 mm; materiāls – alumīnijs vai varš. paredzamais saspiestā gaisa spiediens cauruļvadā – 16 bar (tiks pieslēgts 16 bar kompresors (pozīcija Nr. 1.)). Piezīmes: Saspiestā gaisa cauruļvadam no kompresora puses, jābūt augstspiediena šļūtenēm (Iekārtu pieslēgšanai). Jauna saspiestā gaisa cauruļvada galos, kā arī aiz katras Iekārtas (kompresors, resīveri, žāvētājs) jābūt lodveida ventiļiem ar gariem rokturiem. Starp telpām (vienā vietā) sienā nepieciešams izurbt caurumus, caur kuru tiks izvadīts saspiestā gaisa cauruļvads. Šajos urbumos saspiestā gaisa cauruļvadus jāapvelk ar izolāciju. Nepieciešamo materiālu un palīgmateriālu piegāde saspiestā gaisa cauruļvada montāžas darbiem, montāža, pieslēgšana pie iegādātam Iekārtam (pozīcijas Nr. 1. - 6.) un lāzergriešanas iekārtai, esošajam resīveram un esošajam cauruļvadam. | 1 | [5 empty] | 0 | 0
8.1. | Saspiestā gaisa cauruļvadu montāža un pieslēgšana** | [6 empty] | 0
PAVISAM KOPĀ (cena salīdzināšanai): | [8 empty] | 0