*Par atklāta konkursa “Kabeļa 1000 mm2 piegāde”*

*(ID Nr.RS/2023/29) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā pretendenta ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

**1. jautājums:**  
Vai pilotvada kodols ir 1. vai 2. klase?

**Atbilde:**

Lai Pasūtītājam būtu iespējams sniegt atbildi uz jautājumu, nepieciešams precizēt par kādu klasi ir runa.

**2. jautājums:**  
Kāds ir vēlamais pilotvada izolācijas materiāls (tikai PVC?)?

**Atbilde:**

Izolācijas materiālam jābūt PVC.

**3. jautājums:**  
Vai alumīnija lente tiek pieņemta kā kabeļa bruņu materiāls?

**Atbilde:**

Kabeļu bruņu materiālam jāatbilst specifikācijā norādītajām prasībām (Tehniskā specifikācija punkts 3.6 un 3.7).

**4. jautājums:**  
Vai kabelis tiks izmantots maiņstrāvas vai līdzstrāvas sistēmā?

**Atbilde:**

Kabelis tiks izmantots līdzstrāvas sistēmā.

**5. jautājums:**  
Bruņu materiālam ir jābūt cinkota tērauda lentei saskaņā ar tehniskajām specifikācijām; bet saskaņā ar standartu IEC 60502-1, bruņu materiālam vienam dzīslas kabelim jābūt nemagnētiskam materiālam. Mēs parasti tam esam izmantojuši alumīnija lenti; lūdzu, apstipriniet, vai to pieņemsiet.

**Atbilde:**

Nē, nepieņemsim. Kabeļa bruņai jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Karīna Meiberga